# SPIS TREŚCI										str

# 1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA				3

  - Opis ogólny										3

  - Podstawa opracowania								3

# 2.	 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA						3

# 3.	BILANS ŚCIEKÓW ORAZ ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ		4

# 4.	DOBÓR URZĄDZEŃ  SPRĘŻONEGO POWIETRZA				6

4.1.	Napowietrzanie reaktora SBR							6

4.2.	Napowietrzanie komory stabilizacji osadów					7

# 5.	WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH 		8

5.1.	DEMONTAŻ  I MONTAŻ INSTALACJI NAPOWIETRZAJACYCH		8

# 5.2.	OBLICZENIE ILOŚCI OSADÓW DO USUNIĘCIA				9

5.2.1.	REAKTOR  SBR								9

5.2.2.	KOMORA STABILIZACJI								9

5.3.	SZAFY STEROWNICZE								9

5.3.1.	SZAFA DO STEROWANIA DMUCHAWAMI DO SBR			9

# 5.3.2.	SZAFA DO STEROWAWANIA DMUCHAWAMI  STABILIZACJI                       OSADU										10

# 6.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA ZE WZGLĘDU			NASPECYFIKĘ PRAC PRZY DEMONTAZU I MONTAŻU              INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH  NA TERENIE               OCZYSZCZALNI w RUDNEJ							10

# 6.1.	DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH                 ORAZ  INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA	                               10

# 6.2.	 GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA				          10

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. System napowietrzania w komorze SBR

2. System napowietrzania w komorze stabilizacji osadu

| # SPIS RYSUNKÓW : |  | # SKALA |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Plan zagospodarowania terenu | # 1:500 |
| # 2 | # Instalacja sprężonego powietrza w reaktorze SBR | # 1:100 |
| # 3 | # Instalacja sprężonego powietrza w komorze stabilizacji osadów | # 1: 50 |
| # 4 | # Stacja dmuchaw | # 1: 500 |

# 1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

# 1.1. Opis ogólny.

Zamawiający:          Gmina Rudna

Adres:                      Plac Zwycięstwa 15

59-305  RUDNA

Nazwa zamówienia :

„OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO REAKTORA SBR ORAZ KOMORY STABILIZACJI OSADÓW.”

- reaktora SBR w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń metodą osadu czynnego,

- komory tlenowej stabilizacji osadów.

W projekcie dobrano urządzenia podając producentów z dopuszczeniem stosowania urządzeń co najmniej równoważnych.

  - Podstawa opracowania.

„OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO REAKTORA SBR ORAZ KOMORY STABILIZACJI OSADÓW.”  opracowano na podstawie umowy zawartej   w dniu 24.03.2015 r.  pomiędzy Gminą Rudna  z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15 a Zakładem Ochrony Środowiska „SUPERBOS”  sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Trzcińskiej  15.

Umowę zawarto w oparciu o art.4pkt.8 z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.907 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 196/15 Wójta Gminy Rudna z dnia 23.03.2015 r.

# 2.	 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Sporządzenie projektu ma na celu wymianę wyeksploatowanych instalacji napowietrzających i dmuchaw .

Zakres obejmuje:

- zaprojektowanie nowych sekcji natleniająco- mieszających w reaktorze SBR z doborem dmuchaw ,

- zaprojektowanie nowych sekcji natleniająco –mieszających w komorze stabilizacji z doborem dmuchaw

Ze sporządzeniem przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego.

# 3.	BILANS ŚCIEKÓW ORAZ ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ.

W celu określenia zapotrzebowania na tlen, a w konsekwencji ilości powietrza do reaktora SBR, przez mikroorganizmy osadu czynnego opracowano bilans ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń.

Ilości dopływających ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń obliczono dla okresu perspektywicznego w odniesieniu do liczby mieszkańców z miejscowości, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Rudnej przyjmując to za etap I. W etapie II przewidziano dodatkowo podłączenie ścieków przy założeniu likwidacji oczyszczalni w Mlecznie [PFU dla oczyszczalni w Rudnej].

Do oczyszczalni dopłyną w I etapie ścieki w ilości:

Qśrd		=	3500 x 100/1000 = 350 m3/h

Qmaxd		=~	470	m3/d					nd = 1,35

Qśrh		=	20	m3/h

Qmaxh		=	36 m3/h = 0,01m3/s				nh =	1,8

oraz zostanie dowożonych 35 m3/d z przydomowych oczyszczalni.

Przed podłączeniem oczyszczalni z Mleczna oczyszczane będą ścieki w ilościach:

Qśrd		=	385	m3/d

Qmaxd		=~	500	m3/d			6m3/poj. beczkowozu

Qśrh		=	20 + 6 = 26 m3/h

Qmaxh		=	36 + 12 m3 = 48 m3/h = 0,13 m3/s

Przyjmując średnie wartości zanieczyszczeń w ściekach dowożonych ( z badań własnych):

BZT5 = 	1500 g/m3

ChZT =	3000 g/m3

Nog    =  	  100 g/m3

Pog     =   	    40 g/m3

Zaw.og=	2000 g/m3

W oczyszczalni będą oczyszczane ścieki ładunkach zanieczyszczeń :

ŁBZT5 = 3500 x 60/1000 + 35 x 1500/1000 = 210 + 53  =263 kgO2/d

ŁChZT= 3500 x120/1000 +35 x 3000/1000 = 420 +105= 525 kgO2/d

N og.    = 3500 x 12 /1000 + 35 x 100/1000 =   42  +   3,5=~46 kgN/d

P og.     = 3500 x  3 / 1000  +35 x   40/ 1000=   10,5+  1,4=~12kgP/d

Łzaw.og= 3500x  60/1000  + 35 x 2000/1000= 210  + 70 =280  kg/d

RLM = 4383 M

Wewnętrzną instalację napowietrzającą-dyfuzory zaprojektowano w reaktorze SBR oraz w komorze stabilizacji osadów w taki sposób aby działały prawidłowo dla obu tych etapów bez konieczności zwiększania wewnętrznych instalacji napowietrzających- dyfuzorów . Oddzielnie dobrano dmuchawy do napowietrzania SBR oraz do stabilizacji osadów. Ułatwi to eksploatację tych urządzeń oraz pozwoli dostosowywać podaż sprężonego powietrza niezależnie do obu tych obiektów .

Do napowietrzania reaktora SBR założono w I etapie dobór dwóch dmuchaw(w tym jedna stanowi zapas) , a w drugim etapie jedynie dostawienie dodatkowej  dmuchawy. Dmuchawy sterowane sondą tlenową umieszczoną w reaktorze SBR.

Do mieszania i stabilizacji osadów projektuje się dobór dwóch mniejszych dmuchaw z możliwością sterowania ich pracą zegarem sterowniczym.

Takie rozwiązanie zaoszczędzi pobór energii elektrycznej w  przypadku SBR poprzez dostosowanie podaży sprężonego powietrza  do ładunków zanieczyszczeń, a przypadku komory stabilizacji poprzez wprowadzenie sekwencyjności dostawy powietrza zegarem sterowniczym.

# 4.	DOBÓR URZĄDZEŃ  SPRĘŻONEGO POWIETRZA.

4.1.	Napowietrzanie reaktora SBR.

Reaktor SBR jest urządzeniem sekwencyjnym, w którym prowadzone są procesy utleniania związków organicznych w procesie metabolizmu mikroorganizmów osadu czynnego oraz sedymentacji. W celu przeprowadzenia pełnej nitryfikacji założono maksymalnie czternastogodzinny czas natleniania w ciągu doby w dwóch interwałach oraz pozostały czas na napełnianie, sedymentację oraz spust ścieków oczyszczonych, a więc czas w którym nie pracują urządzenia napowietrzające.

Zapotrzebowanie na tlen, przy założeniu dostabilizowania osadów w komorze stabilizacji  wyniesie:

ETAP I:

- dla okresu perspektywy :

OC/Ł BZT5 =1,8 do 2,0 przyjęto 1,8 z założeniem ,że w okresie występowania chwilowego deficytu tlenu w reaktorze włączać się będzie chwilowo dmuchawa zapasowa.

OC=1,8 x Ł BZT5 =1,8 x 263 =473,4 kg O2/d a przy przyjęciu 14 godzin natleniania :

OC= 33,8 kg O2/h , co w przeliczeniu na powietrze i wykorzystaniu 30% tlenu z powietrza  wyniesie :

Q pow = 402,55 Nm3/h = 6,7 Nm3/min

- obecnie do oczyszczalni dopływa maksymalnie 300 m3/d ścieków.

W związku z powyższym przyjęto dwie dmuchawy o mocy 11 kW każda i wydajności 5,47 m3/min przy sprężu 700 mbar (0,07 MPa) , w tym jedna rezerwowa , w obudowach dźwiękochłonnych na przykładzie dmuchaw produkowanych przez AIRTECH w Ostrowie Wlkp., z możliwością zainstalowania trzeciej dmuchawy w hali dla etapu II.W przypadku chwilowego deficytu tlenu włączała się będzie druga dmuchawa. Sprężone powietrze będzie transportowane w hali dmuchaw kolektorem połączeniowym Dn250 i następnie dwoma kolektorami Dn150 do reaktora SBR z obu stron barierek na pomoście obsługowym.

Sterowanie dmuchaw  sondą tlenową zainstalowaną w reaktorze SBR – przykładowo sondą Hauser z odczytem tlenu w budynku technicznym przy wejściu na reaktor oraz na szafie sterującej dmuchaw  z przesyłem do dyżurki.

Projektuje się napowietrzanie sekcjami dyfuzorów rurowych na przykładzie dyfuzorów rurowych AKWATECH AT 63/750 o wydajności od 2 do 12 Nm3/h powietrza na 1 m dyfuzora. Proponuje się zainstalowanie 148 sztuk dyfuzorów rurowych długości 750mm zainstalowanych na profilu 80x80x2 ze stali OH18N9.Łączna długość dyfuzorów L=108 m o  zdolności przepustowej od 222 do 1322 m3/h.

Sekcje dyfuzorów dostosowane są do kolistego kształtu zbiornika i będą podawały sprężone powietrze z dwóch kolektorów Dn 150 umieszczonych  z obu stron przy pomoście. Sekcje, spięte po trzy, połączone są profilem 80 x 80 x 2 i zasilane rurą Dn 80 ze stali OH18N9 z kolektorem sprężonego powietrza poprzez połączenie kołnierzowe z przepustnicą   Dn 80.

4.2.	Napowietrzanie komory stabilizacji osadów.

Przyrost osadu obliczono przyjmując wskaźnik (przy dowożeniu ścieków) 0,8 kg SM /kg BZT5.

Powstanie więc w etapie I :

Qo= 0,8 x 263 = ~210 kgSM/d

Przy  uwodnieniu poprzez zagęszczenie w reaktorze SBR 99 % będzie powstawało  21 m3/d osadu .

Biorąc pod uwagę objętość reaktora  V= 1470 m3 obciążenie komory ładunkiem wyniesie ~~180 g BZT5/m3 , a obciążenie osadu przy  jego zawartości w czasie napowietrzania 3000g/m3 komory będzie wynosiło 0,06 g/m3d,a wiek osadu ponad 20 dób.

Osad będzie prawie całkowicie ustabilizowany  w reaktorze SBR. Dostarczona ilość powietrza do utrzymania osadu w zawieszeniu pozwoli na pełną stabilizację.

W celu zachowania odpowiedniego obciążenia osadu, w II etapie należy zwiększyć stężenie w reaktorze SBR do ok.4000gSM/m3.

Sekcje napowietrzające należy umieścić na granicy części lejowej i walcowej komory ,to jest 3,0 m nad dnem . W części lejowej zainstalować nowy podnośnik powietrza  do mieszania osadu opadającego w części lejowej.

Zapotrzebowanie do mieszania i dostabilizowania osadu w komorze, przy jednostkowym zapotrzebowaniu 0,8 m3/m3kh    wyniesie :

Qp= 0,8 x  170= 136 m3/h = 2,2 m3/min ,

a przy uwzględnieniu podnośnika 2,4 m3/min.

Do mieszania i do dostabilizowania osadu przyjęto dwie dmuchawy o wydajności 2,9 m3/min i mocy 4 kW przy sprężu 500 mbar. Sprężone powietrze będzie transportowane z dmuchaw kolektorem Dn 150 i dostarczane do sekcji i podnośnika mieszających. Rurociąg poprowadzić pomiędzy halą dmuchaw a komorą stabilizacji estakadą, wykorzystując istniejące podpory. W celu zapewnienia dostępu do przepustnic na sekcjach zakupić przenośne schody wejściowe z podestem obsługowym na wysokość 1,2 m od krawędzi komory stabilizacji.

Proponuje się zastosowanie sekcji i dyfuzorów na przykładzie urządzeń produkowanych przez spółkę AKWATECH w Poznaniu. Dobrano jedną sekcję, zainstalowaną na połowie powierzchni komory stabilizacji, mieszającą z 18 dyfuzorami 50Pg oraz na drugiej połowie, jedną  sekcję o zwiększonej zdolności  natleniania z 18 dyfuzorami 240 PD . Dyfuzory będą zainstalowane na  profilach 80 x 80 x2 ze stali OH18N9  połączonych z kolektorem rurą Dn50 ze stali OH18N poprzez przepustnicę . Zdolność przepustowa od 0 do 260 m3/h

# 5.	WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH .

Prace remontowe systemu transportu sptężonego powietrza do reaktora SBR komory stabilizacji należy podzielić na dwa etapy:

ETAPI :

- usunięcie osadu z reaktora SBR,

- demontaż instalacji napowietrzających z reaktora SBR oraz dwóch kolektorów sprężonego powietrza na odcinkach do kolan na klatce schodowej i wto miejsce montaż nowych instalacji i kolektorów- prace wykonać po zainstalowaniu nowego dekantera oraz mieszadeł,

- usunięcie osadu z komory stabilizacji,

- demontaż instalacji napowietrzającej z komory stabilizacji,

- montaż podpór oraz nowej instalacji w komorze stabilizacji do włączenia do kolektora na estakadzie.

ETAP II:

-sukcesywna wymiana dmuchaw oraz kolektorów na kolektory ze stali OH18N9 do reaktora SBR polegająca na skuciu  pojedynczo fundamentów z montażem nowych dmuchaw szafy sterowniczej, pozostawić dylatacje wokół dmuchaw z 2 cm grubości styropianem- dmuchawy wyposażone są w amortyzatory, zainstalowanie sondy tlenowej oraz nowej szafy sterowniczej,

-zainstalowanie dmuchaw do napowietrzania komory stabilizacji wraz z wymianą na nowe kolektory ze stali OH18N9 oraz zainstalowanie nowe szafy sterowniczej.

5.1.	DEMONTAŻ  I MONTAŻ INSTALACJI NAPOWIETRZAJACYCH.

Demontaż instalacji napowietrzających ze zbiornika SBR należy przeprowadzić po opróżnieniu zbiornika ze ścieków i osadów, ścieki skierować na stawy, a osady stabilizować w reaktorze przez 4 doby i następnie przepompowywać je do komory stabilizacji ,poddawać je dalszej stabilizacji i grawitacyjnemu zagęszczeniu przed podaniem ich na prasę. Osady nadają się do dalszego zagospodarowania o uwodnieniu maksymalnie 90% i po przebadaniu ich pod względem higienicznym i zawartości metali ciężkich. Zagospodarowanie ich może być prowadzone przez licencjonowany zakład przykładowo przez firmę MUNDO w LUBINIE.

Montaż nowych instalacji należy przeprowadzić po zainstalowaniu nowego dekantera oraz mieszadeł. Zastosowanie sekcji napowietrzających, zamiast całego rusztu, pozwala na dostosowanie ich położenia względem istniejących urządzeń.

Powyższe prace wykonać po : opróżnieniu komory stabilizacji, demontażu wyeksploatowanej instalacji sprężonego powietrza, zainstalowaniu w komorze stabilizacji  na granicy z lejem , dwóch belek – profili 100x100 ze stali OH18N9, do których zamocować sekcje z dyfuzorami mieszającymi i natleniającymi.              Osady odwadniać na nowej prasie.

# 5.2.	OBLICZENIE ILOŚCI OSADÓW DO USUNIĘCIA.

5.2.1.	REAKTOR  SBR

W reaktorze SBR, przy całkowitym jego napełnieniu przy objętości 1470 m3 i stężeniu maksymalnym osadu 4000 g SM/m3 zawartość suchej masy osadu wyniesie  5880kg SM. Uwodnienie zagęszczonego grawitacyjnie osadu średnio wynosi 99,0%, a więc do usunięcia będzie ok. 600 m3 osadu do komory stabilizacji, czyli osad przepompować w co najmniej trzech porcjach w odstępie możliwości odwodnienia go na prasie.

5.2.2.	KOMORA STABILIZACJI.

Komora stabilizacji to zbiornik o pojemności czynnej 200 m3.  Uwodnienie osadu po dalszym destabilizowaniu w komorze i po grawitacyjnym zagęszczeniu 98%, a więc ilość osadu do usunięcia do prasowania to ok. 300 m3. Wydajność prasy to 3,5 m3/h .  Należy liczyć się , że osad będzie odwadniany przez ok. 100godzin. Uwodnienie osadu po prasie 80%, powstanie więc ok. 30m 3 osadu ,czyli ok. 30 ton. Prace związane z usunięciem osadu z reaktora SBR oraz z komory stabilizacji na prasę i samo prasowanie powinien wykonać  dostawca prasy  w porozumieniu z eksploatatorem.

5.3.	SZAFY STEROWNICZE.

5.3.1.	SZAFA DO STEROWANIA DMUCHAWAMI DO SBR.

Szafa do sterowania pracą dwóch dmuchaw (o mocy 11 kW każdej)wyposażona falownik do każdej dmuchawy ,w szafie miejsce do podłączenia trzeciej dmuchawy. Automatyczne załączanie po powrocie napięcia . Sterowanie dmuchawami sondą tlenową umieszczoną w SBR . Szafa ta musi współpracować z szafą w dyżurce zarządzającą cykliczną pracą SBR.

# SZAFA DO STEROWAWANIA DMUCHAWAMI  STABILIZACJI OSADU.

Szafy sterownicze do dmuchaw i do komory stabilizacji muszą zapewnić  współpracę  z cykliczną pracą SBR oraz procesami  stabilizacji i dekantacji osadu oraz podawania go na prasę

# 6.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRAC PRZY DEMONTAZU I MONTAŻU INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH  NA TERENIE OCZYSZCZALNI w RUDNEJ.

# 6.1. DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA.

- przy demontażu i montażu elementów instalacji technologicznych jak sekcje natleniająco – mieszające, pompy, dekantery, mieszadła wewnątrz zbiorników oraz na zbiornikach oczyszczalni – pracować w uprzęży bezpieczeństwa,

# 6.2. GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

- przy pracach montażowych i budowlanych:

- przy pracach montażowych i budowlanych zatrudnieni pracownicy powinni posiadać kwalifikacje oraz ważne świadectwa lekarskie i uprawniające do wykonywania tych prac (spawacze, dźwigowy, koparkowy),

- podczas prowadzenia prac, monterzy i pracownicy budowlani podlegają brygadziście,

- eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i dokumentacją urządzeń.

- przy pracach żurawiem montażowym:

Przy pracach żurawiem należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a także:

- nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu żurawia,

- zabrania się pozostawienia zawieszonego ciężaru w czasie przerw  roboczych,

- przy  pracy żurawia obok wykopów ziemnych należy zachować właściwą odległość od krawędzi wykopu,

- przebywanie osób między ścianą wykopu, a żurawiem jest zabronione,

- w każdej fazie montażu konstrukcja powinna być  zabezpieczona przed utratą stateczności (stężenia technologiczne),

-    praca wykonywana w rękawicach i ubraniu ochronnym,

- przy pracach spawalniczych:

-	prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstawanie pożaru tj:

- zabezpieczyć miejsce montażu poprzez szczegółowy odbiór przed przystąpieniem do  prac i usunięcie wszelkich materiałów palnych,

- ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami,

- poddać kontroli miejsce montażu po zakończeniu prac,

- sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia dla spawacza tj:

- przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz obowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości połączeń przewodów i przyłączenia końcówki kabla roboczego do uchwytu oraz zastosowania środka ochrony dodatkowej przed porażeniem,

- do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe – spawalnicze (OS), o prawidłowo dobranym przekroju,

- każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony,

- ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami,

- pracownicy znajdujący się obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być zabezpieczeni przed szkodliwym działaniem promieni na wzrok,

- w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone po osłonięciu stanowiska roboczego.

- przy pracach ziemnych:

- schodzenie i wychodzenie z wykopu dozwolone jest tylko po drabinkach, zakazane jest wchodzenie i schodzenie po rozporach,

- zachować szczególną ostrożność przy rozbieraniu wykopu,

- w czasie pracy sprzętu  mechanicznego – koparki nie wolno przebywać w jej zasięgu

- zabrania się wrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów, przedmioty opuszczać w specjalnych do tego celu pojemnikach,

Po zakończonej pracy miejsce pracy należy  uporządkować: narzędzia i materiały umieścić w przeznaczonych na ten cel miejscach, wykopy przykryć deskami lub zabezpieczyć ogrodzeniem, a w nocy oświetlić.

W trakcie wykonywania prac montażowych i budowlanych pracownicy muszą nosić kaski, odzież ochronną oraz rękawice.

Należy zapewnić pracownikom pomieszczenia socjalne w postaci barakowozów oraz  przewoźnej toalety lub pozwolić korzystać z urządzeń  sanitarnych i pomieszczeń  na terenie oczyszczalni.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.